防雷检测服务需求

1．交货（交付）时间：供应商在接到采购人通知后5个工作日内到现场开展防雷装置检测。供应商在完成现场检测工作后，10个工作日内出具防雷装置检测报告。

2．交货地点：北海市妇幼保健院院内

3．付款时间和方式：验收合格后60个天内一次付清。

4．供应商资格（资质）特别要求：

供应商应具有甲级雷电防护装置检测资质证，供应商相关检测人员必须具备相应防雷安全检测能力或相关证件，并自备与防雷装置检测有关的基本劳动安全防护用具。区外检测机构必须在广西气象局备案。

5．质量要求：

（1）法律法规依据

《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《广西壮族自治区气象灾害防御条例》、《广西壮族自治区防御雷电灾害管理办法》、《防雷减灾管理办法》。

（2）技术规范标准依据

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）、《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）、《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）、《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）、《防雷装置检测技术规范》（DB45/T 446-2017）。

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601-2010）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）、《建筑物防雷设施安装》（15D501）、《等电位联结安装》（15D502）。

（3）检测项目

新院区建（构）筑物（门诊楼、医技后勤楼、住院楼、配电房、污水处理站、垃圾收集站、住院楼西侧板房、制氧机房、地下室、信息机房、中控室、值班室）防雷分类;电子信息系统雷电防护等级判别；防雷区的划分和识别；外部防雷装置（接闪器、引下线、接地装置）的配置、材型、现状、技术性能、间隔距离；防闪电感应措施的技术性能；防闪电电涌侵入措施的技术性能；防侧击措施的技术性能；防雷等电位连接措施的技术性能；雷电流高电位反击防护措施技术性能；电气线路敷设方式及屏蔽措施技术性能；电涌保护器设置、参数、性能；防接触电压、跨步电压措施技术性能；防雷击电磁脉冲措施技术性能；防静电措施技术性能。（见附表）

| 北海市妇幼保健院防雷设施(装置)年度安全检测测点统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 检测点 | 类别 | 数量（点） | 备注 |
| 1 | 住院楼 | 引下线（含接闪带） | 二 | 16 |  |
|  |  | 配电设备（SPD） |  | 14 |  |
| 2 | 后勤保障楼、医技楼 | 引下线（含接闪带） | 二 | 26 |  |
|  |  | 配电设备（SPD） |  | 8 |  |
| 3 | 门诊综合楼 | 引下线（含接闪带） | 二 | 18 |  |
|  |  | 配电设备（SPD） |  | 6 |  |
| 4 | 值班室 | 引下线（含接闪带） | 三 | 2 |  |
| 5 | 污水处理站、配电房 | 引下线（含接闪带） | 三 | 6 |  |
|  |  | 配电设备（SPD） |  | 6 |  |
| 6 | 垃圾收集站 | 引下线（含接闪带） | 三 | 2 |  |
| 7 | 发热门诊 | 引下线（含接闪带） | 二 | 8 |  |
|  |  | 配电设备（SPD） |  | 4 |  |
| 8 | 制氧室 | 引下线（含接闪带） | 二 | 2 |  |
| 9 | 信息机房（消防控制室）≤100㎡ | 信息系统 |  | 1 |  |

（4）检测方法

检测方法执行现行国家防雷检测规范和标准规定的检测方法。

- （5） 检测作业要求

①土壤电阻率和接地电阻值应在在非雨天和土壤未冻结时进行，现场环境条件应能保证正常检测。

②应具备保障检测人员和设备安全的安全防护措施，雷雨天应停止检测；攀高危险作业必须遵守攀高作业安全守则；检测仪表、工具不能放置在高处，防止坠落伤人。

③检测仪器在检定（校准）合格有效使用期内。

④检测时，接地电阻测试仪的接地引线和其他导线应避开高、低压供电线路。

⑤每一项检测需要有两人以上共同进行，每一个检测点的数据需经复核无误后，填入原始记录表。

⑥在检测爆炸火灾危险环境的防雷装置时，严禁带火种、无线电通讯设备；严禁吸烟，不得穿化纤服装，禁止穿钉子鞋，现场不准随意敲打金属物，以免产生火星造成重大事故。应使用防爆型对讲机、防爆型检测仪器和不易产生火花的工具。

⑦接受采购人专业人员安全教育，严格遵守采购人的规章制度和安全操作规程。

⑧检测配电房、变电所的防雷装置时，应穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘垫，以防电击。

- （6） 检测时间和期限

①供应商在接到采购人通知后5个工作日内到现场开展防雷装置检测。供应商在完成现场检测工作后，10个工作日内出具防雷装置检测报告。

②服务期限：自合同签订生效之日起，至双方完成合同约定的服务工作为止。

③ 因天气或其他不可抗拒因素导致不能检测的，检测工作工期顺延。

（注：所涉及的相关标准，应是法定的和公开、公允不影响公开、公平、公正采购原则的标准。）

- 保修和服务要求：

- ①供应商不按合同履行职责给采购人造成实质损失的，采购人有要求供应商更换检测人员或终止合同，并有要求供应商承担相应赔偿的权利。

- ②遵守国家防雷有关的法律法规和技术标准，不得要求供应商出具违背法律法规和技术标准的检测结论，不得要求供应商伪造检测数据。

③供应商要按照国家防雷有关法律法规和技术标准对防雷装置的质量进行检测。

④供应商在进入采购人指定现场检测时，必须遵守采购人规定和制度，如因违反采购人规定和制度造成的损失，责任由供应商自行承担。