北海市妇幼保健院消防维保服务采购需求

一、消防维保区域概况

院区位于西南大道239号，建筑总面积约50048.33平方米，主要建筑楼栋为：门诊楼、医技后勤楼、住院楼、科研楼、健康管理中心。

二、维护保养范围及目标

（一）范围

1.消防供配电设施；2.火灾自动报警系统；3.电气火灾监控系统；4.消防供水设施；5.消火栓系统；6.自动喷水系统；7.大空间智能型主动喷水灭火系统；8.气体灭火系统；9.正压送风系统；10.排烟系统；11.应急照明及疏散指示标志；12.应急广播系统；13.消防通讯；14.防火分隔设施；15.消防电梯；16.灭火器；17.可燃气体报警系统。

（二）目标

1、对消防系统定期进行的维修保养，及时的发现和排除消防系统出现的故障和问题。避免火灾发生时因消防系统因故障而不能发挥作用而导致的火灾情况。

2、通过专业的精心维护保养，定期检查修理，就能保持消防设备的完好，延长设备的使用寿命;相反，如果使用不当，维修不及时，就会降低设备的有效利用率，缩短设备的使用寿命，严重时还会引起设备事故，造成设备的损坏或报废。

三、消防维保具体工作

（一）火灾自动报警系统

由报警设备、广播设备、事故电话组成，系统维护保养包括：探测器火灾报警和信号显示功能正常。并对污染烟感进行检修清理。消火栓内手动报警器，远程联动启动消防泵和联动手动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。水流指示器报警功能和信号显示功能正常，卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常，温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常，联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。

（二）自动喷淋灭火系统

由管网、水流指示器、湿式报警阀、阀门、压力表、喷头、喷淋泵配电柜和稳压泵配电柜组成，维修保养内容如下：阀门状态能够保持正常；喷淋系统管网压力保持正常；喷淋管网一年一次放水清污；阀门上油维护；喷淋头外观完好无破损、无异物堵塞；自动喷淋灭火系统故障检修。及时更换故障喷淋头。

（三）消火栓系统

由消防泵、稳压泵、消火栓箱、管网、消防泵配电柜、稳压泵配电柜、阀门和压力表组成，维修保养内容如下：消火栓内配件齐全，阀门正常。对老化和损坏水带进行更换；消火栓箱内手动报警器报警功能正常，信号显示、反馈功能正常；消火栓系统管网压力正常，并每次季检时做消火栓末端压力检测；消火栓系统阀门状态正常；消火栓管网定期放水清污，保证消火栓水质清洁；消火栓系统各阀门维护，保证阀门灵活可靠；消火栓系统故障检修。

（四）防火卷帘门系统

由防火卷帘门和防火卷帘门控制箱组成。维修保养内容如下：防火卷帘门手动下降、上升控制功能及动作正常；防火卷帘门自动下降控制功能及动作正常；联动防火卷帘门一步降、二步降到位准确，信号返回功能正常；防火卷帘门控制箱供电正常；防火卷帘门系统故障检修。

（五）防火阀系统

由通风管道内的防火阀组成，维修保养内容如下：防火阀动作正常；防火阀关闭信号正常；活动部件上油维护；防火阀系统故障检修。

（六）正压送风、排烟系统

由加压送风机、加压送风机配电柜组成，维修保养内容如下：正压送风机运转正常；正压送风机手动/自动启停功能正常；正压送风机气体信号正常；正压送风机系统故障检修。

四、消防维保公司的责任

（一）按时、保质、保量地对采购人使用的消防系统进行月、季，年检服务，在完成每次检测服务后五个工作日内均应及时向采购人提交消防系统检检修报告、检修数据。故障分析及解决办法，并需经双方签字确认。供应商保证每年对全部设备测试一遍，保证系统处于正常备战状态。

（二）当发生影响或危及消防系统正常运行的故障时，保证在收到医院通知后2小时内到达现场，对系统进行及时的维修；其它故障若在48小时内未能处理的应在3日内提交分析报告。如供应商接到采购人通知后不能按时到达现场而造成的损失由供应商负责。

（三）更换部件:1.供应商为采购人提供的部件必须保证为符合行业质量标准的零配件。2.在保养期内，供应商必须储备有足够的主要备件和易耗备件。如需要更换设备零部件时，供应商应及时通知采购人，每个月累积更换消防设施或易耗消防器材价格在200元(含 200元)以下的费用由供应商负责; 价格 200元以上的由采购人负责采购或委托供应商代购，由供应商安装。如由供应商代购零部件时，供应商必须购买原厂同型号产品、提供合格证(如无原厂配件，需使用替代品，必须征得采购人同意)，并先将新零配件及出厂合格证明和价格清单交由采购人审核并验收确认后，再进行更换。3.对于较大的故障维修项目供应商应提出详细的书面维修方案报采购人同意后实施维修，保养中经采购人同意更换的零配件及设备按实际维修及更换数量*现行单价结算。4.供应商为采购人更换的零配件在保修期内非人为损坏，供应商需为采购人免费更换、维修;供应商所维修的部件如在规定的保修期限内出现与前次同样的故障且非人为损坏，供应商应免费维修该故障。 (部件保修期为: 从更换此部件起 6 个月止)

（四）供应商指定专人负责与采购人进行接洽，并保证选派熟悉现场情况、技术全面、责任心强的技术人员进行维修保养。

（五）供应商进行维修保养工作时，严格遵守采购人制定的各项规章制度，在合同执行期间，如发生火情，由供应商维护保养的消防系统因维保不当、不及时，导致消防系统不能正常工作而产生的损失，应由供应商负责。

五、资质、人员需求

1.根据国家有关法律法规和国家建筑消防设施维护保养暂行规定等要求，定期做好消防设施设备的维护保养、日常故障处理、消防设施资料建档工作。

2.人员需求：提供公司名单，身体健康，维保团队配备4人，需附名单。

3.资质需求：维保服务负责人需具有二级及以上注册消防工程师证书，其他人员具备建（构）物消防员资质。

六、维保服务期限：1年

七、 评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、维保费价格分（满分20分）

（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且评标价最低的供应商的评标价为基准价，其价格分为满分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

供应商最低评标价金额

某投标人价格分 =  ---------------------- × 20分

某供应商评标价金额

2、项目认识与理解方案（满分20分）

一档（0分）：未提供项目应急保障方案的不得分。

二档（10分）：根据投标人提供的应急保障方案、响应体系进行评审，要求对项目有针对性，适应项目的具体需要，有良好的可操作性及协作性，满足突发情况下的应急需要，内容不够详实、合理、规范、切合实际、可操作性差等，应答整体一般；

三档（15分）：根据投标人提供的应急保障方案、响应体系进行评审，要求对项目有针对性，适应项目的具体需要，有良好的可操作性及协作性，满足突发情况下的应急需要，内容基本详实、合理、规范、切合实际、可操作性等，应答整体良好；

四档（20分）：根据投标人提供的应急保障方案、响应体系进行评审，要求对项目有针对性，适应项目的具体需要，有良好的可操作性及协作性，满足突发情况下的应急需要，内容详实、合理、规范、切合实际、可操作性强等，应答整体较优。

3、项目安全措施方案（满分20分）

一档（0分）：未提供项目安全措施方案的不得分。

二档（10分）：根据本项目特点，制定针对于本项目实施过程中的安全管理制度、安全防护措施制度、安全管理方案、高处作业安全管理制度制定等,内容不够详实、合理、规范、切合实际、可操作性差等，应答整体一般；

三档（15分）：根据本项目特点，制定针对于本项目实施过程中的安全管理制度、安全防护措施制度、安全管理方案、高处作业安全管理制度制定等,内容基本详实、合理、规范、切合实际、可操作性等，应答整体良好；

四档（20分）：根据本项目特点，制定针对于本项目实施过程中的安全管理制度、安全防护措施制度、安全管理方案、高处作业安全管理制度制定等,内容详实、合理、规范、切合实际、可操作性强等，应答整体较优。

4、服务质量保障方案（满分20分）

- 一档（0分）：未提供服务质量保障方案的不得分。

- 二档（10分）：根据投标人提供的服务质量保证方案进行评分，包括但不限于满足招标人驻点人数要求、特殊活动增加巡逻次数、内部管理架构、劳动力安排、维保合理化建议、信息反馈及工作计划变动应急处理机制、人员变动应急处置预案等，内容不够详实、合理、规范、切合实际、可操作性差等，应答整体一般；

- 三档（15分）：根据投标人提供的服务质量保证方案进行评分，包括但不限于满足招标人驻点人数要求、特殊活动增加巡逻次数、内部管理架构、劳动力安排、维保合理化建议、信息反馈及工作计划变动应急处理机制、人员变动应急处置预案等,内容基本详实、合理、规范、切合实际、可操作性等，应答整体良好；

- 四档（20分）：根据投标人提供的服务质量保证方案进行评分，包括但不限于满足招标人驻点人数要求、特殊活动增加巡逻次数、内部管理架构、劳动力安排、维保合理化建议、信息反馈及工作计划变动应急处理机制、人员变动应急处置预案等，人员变动应急处置预案等,内容详实、合理、规范、切合实际、可操作性强等，应答整体较优。

- 5、应急响应时间，故障修复时间（满分10分）

一档（0分）：不提供或不按要求提供的不得分

二档（2分）：根据投标人提供的“应急响应时间、故障修复时限”承诺函进行评审：承诺接到招标人消防维保需求通知后，3小时赶到现场，承诺4小时内修复故障得2分；

三档（6分）：根据投标人提供的“应急响应时间、故障修复时限”承诺函进行评审：承诺接到招标人消防维保需求通知后，2小时赶到现场，承诺3小时内修复故障得6分；

四档（10分）：根据投标人提供的“应急响应时间、故障修复时限”承诺函进行评审：承诺接到招标人消防维保需求通知后，立即赶到现场，承诺2小时内修复故障得10分；

- 拟投入人员管理方案（满分5分）

- 一档（1分）：磋商响应文件中提供管理规章制度及岗位规范化方案。

- 二档（3分）：制定有人员岗位规划安排表，具有项目各岗位工作职责，有明确的技术管理架构。

- 三档（5分）：制定有人员岗位规划安排表，具有项目各岗位工作职责，有明确的技术管理架构，并制定各项工作人员巡检、维护安排表。

- 业绩分 （满分5分）

- 供应商提供2021年1月1日至今承担过本次采购内容有关的项目业绩每项得1分，满分5分（响应文件中须提供中标/成交通知书或合同或验收报告复印件，具体以签订合同时间为准)。

八、采购方式：院内比选。

- 对单位提供报价、服务等进行综合判定，由谈判小组推荐成交候选单位，本项目允许竞标人进行二次报价。

▲文件要求：

- 意向单位人需提供《响应文件》, 文件内容按以下顺序装订成册，内容包括：

（一）资格文件

- 1.有效的营业执照复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。

- （注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准。）

- 2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

- 3.授权委托书原件（非法人参与竞价时必须提供）

- 4.被授权人身份证复印件（加盖公章）

- 5.企业资质证件

（二）商务文件及技术文件

- 1.投标报价表（见附件2）

- 2.对以上“项目要求”和“商务要求”的内容进行逐条是否响应（附件3）

- 3.项目实施方案、售后等

- 4.相关业绩（如有）

- 5.其他认为有必要提供的材料

- 如不按以上“《响应文件》要求”提供材料，无效。

- 递交文件地点：北海市妇幼保健院采购办

- 请将以上材料密封装订成册（一式伍份，正本一份、副本四份）

- 开会时间：待定

开会地点：北海市妇幼保健院后勤保障楼四楼报告厅