稳压器采购需求文件

说明

1、供应商应根据自身实际情况响应采购需求文件中的各项需求。

2、商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、项目要求及技术需求** | | | |
| **序号** | **项目** | **项目要求及技术需求** | **预算单价（元）** |
| 1 | 稳压器 | 容量:100KVA  输人电压:3P380V+15%，15%以上需先说明  输出电压:3P380V，1~5%可调  输出精度:±2%  频率:50Hz/60Hz  效率:>98%  负载功率因素:0.8  响应时间:<1秒，当输入变化<10%时  波形失真:无附加波形失真  欠压保护:266V±5V  过压保护:420V±5V  冷却方式:自然冷却  绝缘电阻:符合国家标准  绝缘等级:B级  抗电强度:AC2000V/1min 无击穿  认证:通过CE认证  显 示:LCD屏显示输出电压和电流各三组显示、通电状态、工作状态显示  保 护:过流/短路保护、过压/欠压保护、缺相保护  保护开关:保护开启/关闭可自由选择  工作方式:连续  质保18个月  包含卸货安装和调试 | 21000 |

**二、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1、产品报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品、安装以及所有的不定因素的风险等；  2、如确定有质量问题，按照正常程序退换货。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订生效后，按需求量，按时、按要求送货至指定地点并负责卸货安装。不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需供应商自己来接货，送货到指定地点并负责卸货安装。  2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 货物验收合格后，成交人按执行金额开具有效等额发票交采购人，采购人通过转账方式支付货款给成交人。 |